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Comforpox 800 SL Q, zelfnivellerende epoxy gietvloer, hoogglans, circa 4 mm
Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026
1. Omschrijving
Naadloze, zelfnivellerende kunstharsgebonden gietvloer op epoxybasis, oplosmiddelvrij, hoogglans en egaal van kleur. Gietlaag 1 tot 3 mm, gebruikelijke uitvoering circa 4 mm inclusief schraaplaag. Toepassing in werkplaatsen, magazijnen, technische ruimten, showrooms en productieruimten met middelzware tot zware belasting en chemische belasting.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type Comforpox 800 SL Q. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders. Gelijkwaardigheid uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van de directie, onder overlegging van gelijkwaardige klassering volgens EN 13813.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 845 I. 3. Schraaplaag: Comforpox 855 Scratchcoat. 4. Basislaag: Comforpox 800 Q, zelfnivellerend, tot 25 procent te vullen met kwartszand, in de voorgeschreven RAL- of NCS-kleur. Optioneel antislipmiddel 3 tot 5 procent in de toplaag.
4. Prestatie-eisen
	Type
	zelfnivellerende epoxy gietvloer, hoogglans, oplosmiddelvrij

	Hardheid
	Shore D groter dan 80 volgens DIN 53505

	Druksterkte
	groter dan 65 N/mm² volgens EN 196-1

	Buigtreksterkte
	groter dan 35 N/mm² volgens EN 196-1

	Hechtsterkte aan beton
	groter dan 1,5 N/mm², betonbreuk, EN 4624

	Slijtweerstand
	circa 40 mg, Taber CS10, 10 N, 1000 cycli

	Klassering
	SR B1,5 AR1 IR4 volgens EN 13813

	Reactie bij brand
	Efl volgens EN 13501-1

	Bestendigheid
	vloeistofdicht, zuur- en alkalibestendig; bestendigheidstabel op aanvraag

	Kleur
	vrijwel elke RAL- of NCS-kleur

	Ingebruikname
	beloopbaar na 24 uur, licht belastbaar na 48 uur, volledig na 7 dagen bij 20 °C


5. Ondergrond en voorbehandeling
Beton of cementgebonden dekvloer, hechttreksterkte minimaal 1,5 N/mm², restvocht maximaal 4 procent (CM), vlakheid passend bij een gietvloer (de gietlaag vereffent geen grote oneffenheden). Kogelstralen, randen frezen, scheuren en gaten herstellen, schraaplaag aanbrengen tot een gesloten oppervlak.
6. Verwerking en condities
Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 12 en 30 °C; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt; stof- en tochtvrij tijdens gieten en uitharden. Doorlooptijd 3 tot 5 dagen.
7. Detaillering
Plinten als opgetrokken gietvloer of holle plint in epoxymortel; dilataties overnemen uit de ondergrond; aansluitingen op putten, goten en drempels met verzonken rand; afwerking rond kolommen en leidingen met kitvoeg.
8. Keuring en oplevering
Opnamerapport ondergrond vóór aanvang. Bij oplevering visuele controle op gesloten, egaal oppervlak zonder insluitingen, laagdikte steekproefsgewijs, hechting op verzoek met hechttrekproef volgens EN 4624.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad Comforpox 800 SL Q (Vloersch), prestatieverklaring volgens EN 13813, veiligheidsinformatiebladen, onderhoudsvoorschrift, systeemtekening. Garantie volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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