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1. Omschrijving
Sika® Ucrete® MF 40 AS is de geleidende uitvoering van Ucrete MF: een gladde polyurethaanbetonvloer van 4 tot 6 mm voor ESD- en ATEX-ruimten waar statische lading gecontroleerd moet worden afgevoerd.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Sika, type Sika® Ucrete® MF 40 AS. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Geleidende primer: Sika Ucrete PT1 TAS / PT2 AS / PT3 PFS. 3. Aardingsnet: Kopertape, max. 10 m hart-op-hart. 4. Vloersysteem: Sika Ucrete MF 40 AS (geleidend), 4 tot 6 mm.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Polyurethaan-cement hybride op waterbasis, geleidend

	Nominale laagdikte
	4 tot 6 mm

	Aardlekweerstand
	Rg kleiner dan 10^6 ohm (ECF) of 10^9 ohm (ESD)

	Lichaamsspanning
	kleiner dan 100 V

	Druksterkte
	50 N/mm2 volgens EN 13892-2

	Buigtreksterkte
	20 N/mm2 volgens EN 13892-2

	Slipweerstand
	klasse R10 volgens DIN 51130

	Reactie bij brand
	klasse Bfl-s1 volgens EN 13501-1

	Temperatuurbestendigheid
	tot plus 70 graden, geschikt tot min 15 graden

	Ingebruikname
	binnen 24 uur, met Accelerator na 4 uur

	Certificering
	HACCP-richtlijn, Bfl-s1

	Antislip
	R10 volgens DIN 51130

	Belasting
	Zeer zwaar, chemisch en thermisch

	Laagdikte
	4 tot 6 mm

	Oppervlak
	Naadloos, glad, geleidend

	Productdocumentatie
	ESD/ECF, HACCP-richtlijn, Bfl-s1


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren; randen, goten en putten frezen voor de verankering. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. Afschot wordt in de ondergrond aangebracht.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 85 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.
7. Detaillering
Aansluitingen op wanden met een holle plint, aansluitingen op goten en putten met een verankerde rand, dilataties en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten oppervlak, gelijkmatig profiel en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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